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	IV-02 CENTRALI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA

 E  REFRIGERATA
	
	

	IV-02-01
	Centrale termica a gas
	
	

	
	Fornitura e. posa in opera di Centrale Termica a gas metano per la produzione di acqua calda realizzata in conformità alla normativa vigente ed in particolare: al D.M. 12.04.1996, alle norme TJNI recepite in attuazione della Legge 6.12.1971 n. 1083, alle specificazioni tecniche contenute nella Raccolta R ed. 80 ex ANCC ed al D.P.R. 26.08.93 n. 412 attuativo della Legge 10 del 09.01.91 ed essenzialmente costituita da:

- Generatore di calore ad alto rendimento ( > 90%) e bruciatore a gas metano, corredato di pannello di comando comprendente un termometro per la rilevazione della temperatura dell'acqua in caldaia, un termostato di funzionamento.  Nonché dotato di un termostato di sicurezza a riarmo manuale, un flussostato di sicurezza, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, un idrometro a quadrante con relativo rubinetto di prova a norme ISPESL e quant'altro previsto in ottemperanza alla citata normativa ISPESL; rubinetto di scarico in bronzo li maschio; collegamenti alle tubazioni distribuzione; collegamenti elettrici a norme CEI; Bruciatore completo di corredo [JNI 8042 e quant'altro previsto dalle vigenti normativa.

- Tubazione di adduzione gas dotata di valvola di intercettazione di tipo a sfera, installata all'esterno della centrale e in posizione facilmente accessibile;

- Sistemi di rilevazione fughe gas, centralina di allarme ottico ed acustico, ed elettrovalvola di intercettazione a sicurezza positiva, di adeguato diametro da installare all'esterno del locale centrale termica.

- Canale da fumo in lamiera di acciaio inox avente spessore 16/10 a doppia parete con interposta lana minerale sp. 30 mm, comprensivi delle opere e pezzi speciali per il collegamento alla canna fumaria.

- Valvola/e di sicurezza a riarmo manuale con otturatore servoazionato a diaframma qualificata ISPESL.

- Disearatore e scaricatore d'aria.

- Vasi di espansione a membrana, omologati ISPESL, della capacità adeguata al contenuto d'acqua dell'impianto ed alla temperatura del fluido vettore.

- Elettropompe di circolazione acqua calda ad asse orizzontale a motore ventilato ed aspirazione e mandata in linea, corpo accoppiato a flange di collegamento comprensive di controflange, bulloni, guarnizioni, allacciamenti elettrici, apparecchiature di comando e controllo ed altro onere occorrente all'installazione ed inoltre comprensive di n. 2 saracinesche a corpo piatto di tipo flangiato e complete di controflange, di valvola di ritegno di tipo flangiato e controflange.

- Complesso di alimentazione acqua comprensivo delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete idrica del fabbricato, costituito da filtro a cestello, contatore d'acqua, regolatore automatico di pressione, valvola di ritegno, manometro a quadrante completo di rubinetto portamanometro, valvole a sfera per l'intercettazione ed il by-pass.

- Accessori d'uso quali: barilotti automatici di sfogo aria, valvole i sfera di intercettazione, saracinesche in ghisa e bronzo, idrometri, manometri, termometri.

- Elementi in campo per regolazione ed eventuale supervisione essenzialmente costituiti da: Sonda climatica, Sonde ad immersione per la lettura della temperatura dell'acqua nei punti più significativi della Centrale termica, Sonde di temperatura da canale (canale di fumo).

- Collegamenti elettrici di potenza ed ausiliari e interfacciamento all'eventuale sistema di supervisione o alla relativa Centralina climatica.

Il tutto in opera in conformità alle vigenti norme di Legge, nonché delle norme UNI, ENPI, CEI, VV.FF. compresi i mezzi d'opera ancore speciali per il trasporto ed il posizionamento e la movimentazione in cantiere delle apparecchiature da installare, le manovalanze e quanto occorra per dare l'impianto montato e perfettamente funzionante nel suo insieme ed in ogni sua singola parte:

 
	
	

	
	a) Potenzialità da 35 kW a 50 kW
	corpo
	7.186,50

	
	b) Potenzialità da 50 kW a 100 kW 
	corpo
	9.748,64

	
	c) Potenzialità da 100 kW a 200 kW
	corpo
	12.748,22

	
	d) Potenzialità da 200 kW a 300 kW 
	corpo
	15.935,28

	
	
	
	

	IV-O2-02
	Centrale Termica a Gas a più generatori
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di Centrale Termica a gas metano costituita da due generatori di calore in sequenza per la produzione di acqua calda realizzata in conformità alla normativa vigente ed in particolare: al D.M. 12.04.1996, alle norme UNI recepite in attuazione della Legge 6.12.1971 n° 1083, alle specificazioni tecniche contenute nella Raccolta R ed. 80 ex 
	
	

	Numero
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	ANCC ed al D.P.R. 26.08.93 n° 412 attuativo della Legge 10 del 09.01.91 ed essenzialmente
	
	

	 
	costituita da: 
	
	

	
	- n° 2 Generatori di calore ad alto rendimento ( > 90%) e relativo bruciatore ,t gas metano, corredati di pannello di comando comprendente un termometro per la rilevazione della temperatura dell'acqua in caldaia, un termostato di funzionamento. Nonché dotato di un termostato di sicurezza a riarmo manuale, un flussostato di sicurezza, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, un idrometro a quadrante con relativo rubinetto di prova a norme ISPESL e quant'altro previsto in ottemperanza alla citata normativa ISPESL; rubinetto di scarico in bronzo a maschio; collegamenti alle tubazioni distribuzione; collegamenti elettrici a norme CEI; Bruciatore completo di corredo UNI 8042 e quant’altro previsto dalle vigenti normativa.

- Tubazione di adduzione gas dotata di valvola di intercettazione di tipo a sfera, installata all'esterno della centrale termica ed in posizione facilmente accessibile;

- Sistema di rilevazione fughe gas, centralina di allarme ottico ed acustico, ed elettrovalvola di intercettazione di adeguato diametro da installare all'esterno del locale centrale termica.

- Canale da fumo in lamiera di acciaio inox avente spessore 16/10 a doppia parete con interposta lana minerale sp. 30 mm, comprensivi delle opere murarie per l'installazione, staffaggi, pezzi speciali per il collegamento di ogni generatore alla canna fumaria.

- Valvole di sicurezza a riarmo manuale con otturatore servoazionato a diaframma qualificate ISPESL a corredo di ogni generatore.

- Disearatore e scaricatore d'aria.

- Vasi di espansione a membrana, omologati ISPESL, della capacità adeguat2i al contenuto d'acqua dell'impianto ed alla temperatura del fluido vettore.

- Elettropompe di circolazione acqua calda ad asse orizzontale a motore ventilato ed aspirazione e mandata in linea, corpo accoppiato a flange di collegamento comprensive di controflange, bulloni, guarnizioni, allacciamenti elettrici, apparecchiatura di comando e controllo ed altro onere occorrente all'installazione ed inoltre comprensive di n. 2 saracinesche a corpo piatto di tipo flangiato e complete di controflange, di valvola di ritegno di tipo flangiato e controflange, a corredo di ogni generatore.

- Complesso di alimentazione acqua comprensivo delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete idrica del fabbricato, costituito da filtro a cestello, contatore d'acqua, regolatore automatico di pressione, valvola di ritegno, manometro a quadrante completo di rubinetto portamanometro, valvole a sfera per l'intercettazione ed il by-pass.

- Accessori d'uso quali: barilotti automatici di sfogo aria, valvole a sfera di intercettazione, saracinesche in ghisa e bronzo, idrometri, manometri, termometri.

- Elementi in campo per regolazione, il comando in sequenza ed eventuale supervisione essenzialmente costituiti da: Valvole a farfalla motorizzate per l'esclusione in sequenza dei generatori di calore.  Sonda climatica, Sonde ad immersione per la lettura della temperatura dell'acqua nei punti più significativi della Centrale termica, Sonde di temperatura da canale (canale da fumo).

- Collegamenti elettrici di potenza ed ausiliari e interfacciamento all'eventuale sistema di supervisione o alla relativa Centralina climatica di gestione.

Il tutto in opera in conformità alle vigenti norme di Legge, nonché delle norme UNI, ENPI, CEI, VV.FF. compresi i mezzi d'opera anche speciali per il trasporto ed il posizionamento e la movimentazione in cantiere delle apparecchiature da installare, le manovalanze e quanto occorra per dare l'impianto montato e perfettamente funzionante nel suo insieme ed in ogni sua singola parte:

 
	
	

	
	a) Potenzialità da 300 kW a 400 kW 
	corpo
	23.434,23

	
	b) Potenzialità da 400 kW a 500 kW
	corpo
	28.371,04

	
	c) Potenzialità da 500 kW a 700 kW
	corpo
	31.745,57

	
	d) Potenzialità da 700 kW a 1000 kW
	corpo
	43.306,46

	
	
	 
	

	IV-02-03
	Centrale Termica a Gasolio
	
	

	 
	Fornitura e posa in opera di Centrale Termica a gasolio per la produzione di acqua calda realizzata in conformità alla normativa vigente ed in particolare: Legge 13.7.1966 n. 615, al D.P.R. n. 1391 del 22.12.1970 e Circolare n. 73 del 29.07.1971., alle specificazioni tecniche contenute nella Raccolta R ed. 80 ex ANCC ed al D.P.R. 26.08.93 n° 412 attuativo della Legge 10 del 09.01.91 ed essenzialmente costituita da:
	
	

	 
	- Generatore di calore ad alto rendimento ( > 90%) e bruciatore a gasolio, corredato di pannello di comando comprendente un termometro per la rilevazione della temperatura dell'acqua in caldaia, un termostato di funzionamento. Nonché dotato di un termostato di sicurezza a riarmo 
	 
	 

	Numero

d'ordine
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	manuale, un flussostato di sicurezza, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, un idrometro a quadrante con relativo rubinetto di prova a norme ISPESL e quant'altro previsto in ottemperanza alla citata normativa ISPESL; 1-ubinetto di scarico in bronzo a maschio;
	
	

	 
	collegamenti alle tubazioni distribuzione; collegamenti elettrici a norme CEI e quant'altro previsto dalle vigenti normative.

- Tubazione di adduzione e riflusso gasolio completa di collegamenti del bruciatore al serbatoio di accumulo del combustibile, di valvola di intercettazione di tipo con comando a distanza posto all'esterno della centrale e in posizione facilmente accessibile;

- Canale da fumo in lamiera di acciaio inox avente spessore 16/10 a doppia parete con interposta lana minerale sp. 30 mm, comprensivi delle opere murarie per l'installazione, staffaggi e pezzi speciali per il collegamento alla canna fumaria.

- Valvola/e di sicurezza a riarmo manuale con otturatore servoazionato a diaframma qualificata ISPESL.

- Disaeratore e scaricatore d'aria.

- Vasi di espansione a membrana, omologati ISPESL, della capacità adeguata al contenuto d'acqua dell'impianto ed alla temperatura del fluido vettore.

- Elettropompa anticondensa ad asse orizzontale a motore bagnato ed aspirazione e mandata in linea, corpo accoppiato a flange di collegamento comprensive di controflange, bulloni, guarnizioni, allacciamenti elettrici, apparecchiature di comando e controllo ed altro onere occorrente all'installazione ed inoltre comprensive di n. 2 saracinesche a corpo piatto di tipo flangiato e complete di controflange e valvola di ritegno di tipo flangiato e controflange.

- Elettropompe di circolazione acqua calda ad asse orizzontale a motore ventilato ed aspirazione e mandata in linea, corpo accoppiato a flange di collegamento comprensive di controflange, bulloni, guarnizioni, allacciamenti elettrici, apparecchiatura di comando e controllo ed altro onere occorrente all'installazione ed inoltre comprensive di n. 2 saracinesche a corpo piatto di tipo flangiato e complete di controflange e valvola di ritegno di tipo flangiato e controflange.

- Complesso di alimentazione acqua comprensivo delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete idrica del fabbricato, costituito da filtro a cestello, contatore d'acqua, regolatore automatico di pressione, valvola di ritegno, manometro a quadrante completo di rubinetto portamanometro, valvole a sfera per l'intercettazione ed il by-pass.

- Elementi in campo per regolazione ed eventuale supervisione essenzialmente costituiti da: Sonda climatici, Sonde ad immersione per la lettura della temperatura dell'acqua nei punti più significativi della Centrale termica, Sonde di temperatura da canale (canale di fumo).

- Accessori d'uso quali: barilotti automatici di sfogo aria, valvole a sfera di intercettazione, saracinesche in ghisa e bronzo con comando a volantino, idrometri, manometri, termometri -    - Collegamenti elettivici di potenza ed ausiliari e interfacciamento all'eventuale sistema di supervisione o alla relativa Centralina climatica.

Il tutto in opera in conformità alle vigenti norme di Legge, nonché delle norme UNI, ENPI, CEI, VV.F. compresi i mezzi d'opera anche speciali per il trasporto ed il posizionamento e la movimentazione in cantiere delle apparecchiature da installare, le manovalanze e quanto occorra per dare l'impianto montato e perfettamente funzionante nel suo insieme nel in ogni sua singola parte: 
	
	

	
	a) Potenzialità da 35 kW a 50 kW 
	corpo
	5.624,22

	
	b) Potenzialità da 50 kW a 100 kW
 
	corpo
	8.436,32

	 
	c) Potenzialità da 100 kW a 200 kW 
	corpo
	11.248,43

	
	d) Potenzialità da 200 kW a 300 kW 
	corpo
	14.685,45

	
	 
	
	

	 IV-02-04
	Centrale Termica a Gasolio a due generatori produzione acqua calda
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di Centrale Termica a gasolio per la produzione di acqua calda realizzata in conformità alla normativa vigente ed in particolare: Legge 13.7.1966 n. 615, al D.P.R. n. 1391 del 22.12.1970 e Circolare n. 73 del 29.07.197 I., alle specificazioni tecniche contenute nella Raccolta R ed. 80 ex ANCC ed al D.P.R. 26.08.93 n° 412 attuativo della Legge 10 del 09.01.91 ed essenzialmente costituita da: 
	
	

	
	- n° 2 Generatori di calore ad alto rendimento ( > 90% ) e relativo bruciatore a gasolio, corredato di pannello di comando comprendente un termometro per la rilevazione della temperatura dell'acqua in caldaia, un termostato di funzionamento.  Nonché dotato di un termostato di sicurezza a riarmo manuale, un flussostato di sicurezza, pressostato di sicurezza a riarmo manuale, un idrometro a quadrante con relativo rubinetto di provi a norme ISPESL e quant'altro previsto in ottemperanza alla citata normativa ISPESL; rubinetto di scarico in bronzo a maschio; collegamenti alle tubazioni distribuzione; collegamenti elettrici a norme CEI 
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	e quant'altro previsto dalle vigenti normative.
	
	

	
	- Tubazione di adduzione e riflusso gasolio completa di collegamenti del bruciatore al serbatoio di accumulo del combustibile, di valvola di intercettazione di tipo con comando a distanza posto all'esterno della centrale e in posizione facilmente accessibile.
	
	

	
	- Rubinetto di scarico in bronzo a maschio; collegamenti alle tubazioni distribuzione;
	
	

	 
	collegamenti elettrici a norme CEI collegamenti al serbatoio di accumulo del combustibile realizzato a norma e quant'altro previsto dalle, vigenti normative.

- Canale di fumo in lamiera di acciaio inox avente spessore 16/10 a doppia parete con interposta lana minerale sp. 30 mm, comprensivi delle opere murarie per l'installazione, staffaggi e pezzi speciali per il collegamento di ogni generatore alla canna fumaria.

- Valvole di sicurezza a riarmo manuale con otturatore servoazionato a diaframma qualificate ISPESL a corredo di ogni generatore.

- Disearatore e scaricatore d'aria.

- Vasi di espansione a membrana, omologati ISPESL, della capacità adeguata al contenuto d'acqua dell'impianto ed alla temperatura del fluido vettore.

- Elettropompe anticondensa (una per ogni generatore) ad asse orizzontale a motore bagnato ed aspirazione e mandata in linea, corpo accoppiato a flange dì collegamento comprensive di controflange, bulloni, guarnizioni, allacciamenti elettrici, apparecchiatura di comando e controllo ed altro onere occorrente all'installazione ed inoltre comprensive di n. 2 saracinesche a corpo piatto di tipo flangiato e complete di controflange e valvola di ritegno, di tipo flangiato e controflange.

- Elettropompe di circolazione acqua calda ad asse orizzontale a motore ventilato ed aspirazione e mandata in lirica, corpo accoppiato a flange di collegamento comprensive di controflange, bulloni, guarnizioni, allacciamenti elettrici, apparecchiatura di comando e controllo ed altro onere occorrente all'installazione ed inoltre comprensive di n. 2 saracinesche a corpo piatto di tipo flangiato e complete di controflange e valvola di ritegno di tipo flangiato e controflange, a corredo di ogni Generatore.

- Complesso di alimentazione acqua comprensivo delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete idrica del fabbricato, costituito da filtro a cestello, contatore d'acqua, regolatore automatico di pressione, valvola di ritegno, manometro a quadrante completo di rubinetto portamanometro, valvole a sfera per l'intercettazione ed il by-pass.

- Accessori d'uso quali: barilotti automatici di sfogo aria, valvole a sfera di intercettazione, saracinesche in ghisa e bronzo con comando a volantino, idrometri, manometri, termometri.

- Elementi in campo per regolazione, il comando in sequenza ed eventuale supervisione essenzialmente costituiti da: Valvole a farfalla motorizzate per l'esclusione in sequenza dei generatori di calore. Sonda climatica, Sonde ad immersione per la lettura della temperatura dell'acqua nei punti più significativi della Centrale termica, Sonde di temperatura da canale (canale da fumo).

- Collegamenti elettrici eli potenza ed ausiliari e interfacciamento all'eventuale sistema di supervisione o alla relativa Centralina climatica di gestione. Il tutto in opera in conformità alle vigenti norme di Legge, nonché delle norme UNI, ENPI, CEI, VV.F. compresi i mezzi d'opera anche speciali per il trasporto ed il posizionamento e la movimentazione in cantiere delle apparecchiature da installare, le manovalanze e quanto occorra per dare, l'impianto montato e perfettamente funzionante nei suo insieme ed in ogni stia singola parte: 
	
	

	
	a) Potenzialità da 300 kW a 400 kW 
	corpo
	21.247,04

	
	b) Potenzialità da 400 kW a 500 kW 
	corpo
	24.996,51

	
	c) Potenzialità da 500 kW a 700 kW
	corpo
	29.745,85

	
	
	
	

	IV-02-05
	Produzione centralizzata acqua calda ad uso igienico sanitario
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di Boiler per la produzione acqua calda ad uso igienico sanitario, da affiancare a centrale termica computata a parte, ed essenzialmente di:

Boiler per la produzione centralizzata di acqua calda ad uso igienico - sanitario in acciaio ad accumulo con scambiatore in rame della capacità adeguata in relazione al numero ed alla tipologia delle utenze da servire in relazione alla normativa vigente e coibentato con materassino in lana di vetro dello spessore di 30 mm;

Accessori d'uso quali: valvola di sicurezza; rubinetto a sfera per lo scarico, barilotti automatici di sfogo aria, valvole a sfera di intercettazione, manometri, termometri;
	
	

	
	Complesso di ricircolo e distribuzione acqua calda e fredda per uso igienico - sanitario, comprensivo di tutti gli oneri di montaggio, trasporto ed opere murarie e costituito da n.1 collettore; n.4 valvole di intercettazione in bronzo; elettropompa di ricircolo avente caratteristiche consone all’impianto da servire;
	
	

	Numero
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	Vaso di espansione di tipo chiuso a membrana collaudato ANCC;

Elementi in campo per la regolazione impianto di produzione centralizzata acqua calda ad uso igienico-sanitario essenzialmente costituiti da: sonde di temperatura ad immersione; valvola motorizzala a 3 vie comprensiva di servocomando elettrico;
	
	

	
	Collegamenti elettrici di potenza ed ausiliari ed interfacciamento all'eventuale sistema di supervisione;
	
	

	
	Il tutto in opera in conformità a quanto contenuto negli elaborati grafici di progetto in
	
	

	 
	osservanza delle vigenti norme di Legge, nonché delle norme UNI, ENPI, CEI, VV.F. compresi i mezzi d’opera anche speciali per il trasporto ed il posizionamento e la movimentazione in cantiere delle apparecchiature da installare, le manovalanze e quanto occorra per dare l’impianto montato e perfettamente funzionante nel suo insieme ed in ogni sua singola parte. 
	
	

	
	a) Capacità Boiler da 200 a 500 lt, 
	corpo
	3.437,02

	
	b) Capacità Boiler da 500 a 1000 lt 
	corpo
	5.936,67

	
	c) Capacità Boiler da 1000 a 2000 lt
	corpo
	7.811,41

	
	
	
	

	IV-02-06
	Centrale di produzione acqua calda/refrigerata a pompa di calore
	 
	

	
	Fornitura e posa inn opera di Centrale Condizionamento e Riscaldamento costituita da Pompa di Calore a ciclo reversibile, di tipo aria/acqua, ed elementi a corredo di quest'ultima atti a dar corpo alla Centrale per la produzione dell'acqua refrigerata/calda di alimentazione delle utenze calde/fredde dell'edificio ed essenzialmente costituita da:

- Pompa di Calore a ciclo reversibile di tipo aria/acqua, dotato di sistema di controllo e comando i microprocessore e completa di: Valvole di intercettazione e giunti antivibranti sui collegamenti idraulici; allacciamenti elettrici di comando e di potenza, oneri accessori di sollevamento e trasporto

- Elettropompe di circolazione circuito primario acqua fredda/calda (n. 2 una di riserva all’altra), ad asse orizzontale a rotore ventilato ed aspirazione e mandata in linea, aventi corpo accoppiato a flange di collegamento comprensive di controflange, bulloni, guarnizioni, allacciamenti elettrici, apparecchiature di comando e controllo ed altro onere occorrente all'installazione ed inoltre comprensive di saracinesche a corpo piatto di tipo o a manicotto o flangiato e complete di controflange e valvola di ritegno di tipo a manicotto o flangiato e controflange.

- Complesso di alimentazione acqua comprensivo delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete idrica del fabbricato costituito da filtro a cestello, contatore d'acqua, regolatore automatico di pressione, valvola di ritegno, manometro a quadrante completo di rubinetto portamanometro, valvole a sfera per l'intercettazione ed il by-pass.

- Complesso di espansione e sicurezza costituito da: separatore d’aria in linea completo di eliminatore automatico d'aria di tipo a galleggiante, vaso di espansione di tipo chiuso a membrana, collaudato ISPESL, da installarsi in corrispondenza del separatore d'aria, valvola di sicurezza a riarmo manuale con otturatore servoazionato a diaframma qualificata ISPESL tarata a sovrappressioni del 10% rispetto alla taratura di progetto.

- Volano Termico in acciaio di Capacità proporzionata alla potenzialità ed ai gradini di parzializzazione della macchina frigorifera, coibentato con materassino in lana di vetro dello spessore di 30 mm e ricoperto di rivestimento plastofilmato e comprensivo di: Valvole a sfera di intercettazione sugli attacchi idraulici; Barilotto sfogo aria installato in sommità e dotato di valvolino di intercettazione; Rubinetto a sfera per lo scarico;

- Accessori d'uso quali: barilotti automatici di sfogo aria, valvole a sfera di intercettazione, saracinesche in ghisa e bronzo con comando a volantino, idrometri, manometri, termometri.

- Elementi in campo per regolazione e supervisione essenzialmente costituiti da: Sonde di temperatura ad immersione, Flussostati, comandi, stati ed allarmi delle utenze elettriche ed accessori d'uso (teleruttori e relè).

- Collegamenti elettrici di potenza ed ausiliari e interfacciamento al sistema di super-visione.

Il tutto in opera in conformità alle vigenti norme di Legge, nonché delle norme UNI, ENPI, CEI, VV.F. compresi i mezzi d'opera anche speciali per il trasporto ed il posizionamento e la movimentazione in cantiere delle apparecchiature da installare, le manovalanze e quanto occorra per dare l'impianto montato e perfettamente funzionante nel suo insieme ed in ogni sua
	
	

	 
	singola parte:
	
	

	 
	a) Potenzialità da 35 kW a 50 kW
	corpo 
	21.871,95

	 
	b) Potenzialità da 50 kW a 100 kW
	corpo 
	37.494,77

	 
	c) Potenzialità da 100 kW a 200 kW
	corpo 
	68.740,41

	
	d) Potenzialità da 200 kW a 300 kW
	corpo
	87.487,80

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €.

 

	
	
	
	

	IV-02-07
	Centrale Produzione acqua Refrigerata
	 
	 

	 
	Fornitura e posa in opera di Centrale di produzione acqua refrigerata costituita da Gruppo Frigorifero di tipo aria/acqua e tutti gli elementi a corredo di quest'ultimo necessari per dar corpo alla Centrale per la produzione dell'acqua refrigerata di alimentazione delle utenze fredde dell'edificio ed essenzialmente costituita da:
	 
	 

	
	Gruppo Frigorifero del tipo aria/acqua, dotato di sistema di controllo e comando a microprocessore e completa di: valvole di intercettazione e giunti antivibranti sui collegamenti idraulici; allacciamenti elettrici di comando e di potenza, oneri accessori di sollevamento e
	
	

	 
	trasporto 
	
	

	
	- Elettropompe di circolazione circuito primario acqua fredda (n. 2 una di riserva all'altra), ad asse orizzontale a rotore ventilato ed aspirazione e mandata in linea, aventi corpo accoppiato a flange di collegamento comprensive di controflange, bulloni, guarnizioni, allacciamenti elettrici, apparecchiature di comando e controllo ed altro onere occorrente all'installazione ed inoltre comprensive di saracinesche a corpo piatto di tipo o a manicotto o flangiato e complete di controflange e valvola di ritegno di tipo a manicotto o flangiato e controflange.

Complesso di alimentazione acqua comprensivo delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete idrica del fabbricato costituito da filtro a cestello, contatore d'acqua, regolatole automatico di pressione, valvola di ritegno, manometro a quadrante completo di rubinetto portamanometro, valvole a sfera per l'intercettazione ed il by-pass.

Complesso di espansione e sicurezza costituito da: separatore d'aria in linea completo di eliminatore automatico d'aria di tipo a galleggiante, vaso di espansione di tipo chiuso a membrana collaudato ISPESL, da installarsi in corrispondenza del separatore d'aria, valvola di sicurezza a riarmo manuale con otturatore servoazionato a diaframma , qualificata ISPESL tarata a sovrappressioni del 10% rispetto alla taratura di progetto.

Volano Termico in acciaio di Capacità proporzionata alla potenzialità ed ai gradini di parzializzazione della macchina frigorifera, coibentato con materassino in lana di vetro dello spessore di 30 mm e ricoperto di rivestimento plastofilmato e comprensivo di: Valvole a sfera di intercettazione sugli attacchi idraulici; Barilotto sfogo aria installato in sommità e dotato di valvolino di intercettazione; Rubinetto a sfera per lo scarico;

Accessori d'uso quali: barilotti automatici di sfogo aria, valvole a sfera di intercettazione, saracinesche in ghisa e bronzo con comando a volantino, idrometri, manometri, termometri

Elementi in campo per regolazione e supervisione essenzialmente costituiti da: Sonde di temperatura ad immersione, Flussostati, comandi, stati ed allarmi delle utenze elettriche ed accessori d'uso (teleruttori e relè).

Collegamenti elettrici di potenza ed ausiliari e interfacciamento al sistema di supervisione.  Il tutto in opera in conformità a quanto contenuto negli elaborato grafici di progetto in osservanza delle vigenti norme di Legge, nonché delle norme UNI, ENPI, CEI, VV.F. compresi i mezzi d'opera anche speciali per il trasporto ed il posizionamento e la movimentazione in cantiere delle apparecchiatura da installare, le manovalanze e quanto occorra per dare l'impianto montato e perfettamente funzionante nel suo insieme ed in ogni sua singola parte: 
	
	

	
	a) Potenzialità da 35 kW a 50 kW 
	corpo
	17.497,56

	
	b) Potenzialità da 50 kW a 100 kW
	corpo
	34.370,21

	
	c) Potenzialità da 100 kW a 200 kW 
	corpo
	62.491,28

	
	d) Potenzialità da 200 kW a 300 kW
	corpo
	74.989,54

	
	e) Potenzialità da 300 kW a 400 kW 
	corpo
	109.359,75

	
	f) Potenzialità da 500 kW a 600 kW
	corpo
	137.480,83

	
	
	
	

	IV-02-08
	Canna fumaria in acciaio inox
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di canne fumarie in acciaio inox a sezione circolare a parete doppia con intercapedine, con elementi collegati tra loro con flange di unione, comprensivo degli ancoraggi alla parete di appoggio, nonché di camera di raccolta con sportello di chiusura a tenuta, fori allineati DNSO e DN80, cappellotto esaustore di tipo statico nonché comprensive dell'incidenza di eventuali pezzi speciali, curve, accessori e quant'altro previsto dalle norme di legge.
	
	

	
	a) Diametro interno da 150 a 200 mm
	m.
	249,97

	
	b) Diametro interno da 200 a 250 mm
	m.
	299,96

	
	c) Diametro interno da 250 a 300 mm
	m.
	343,70

	
	d) Diametro interno da 300 a 400 mm
	m.
	468,68

	
	e) Diametro interno da 400 a 500 mm
	m.
	593,67

	
	
	
	

	IV-02-09
	Serbatoio gasolio
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

 

	
	
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di Serbatoio cilindrico per nafta o gasolio in lamiera di ferro nero nello spessore di mm 30 40/10, costruito in officina, catramato esternamente; completo di coperchio bullonato, di passo d'uomo circolare diam. interno mm. 500, di guarnizioni di tenuta di materiale sintetico con attacchi a manicotto filettati per il montaggio degli accessori occorrenti, questi inclusi e munito di certificato di prova idraulica effettuato ad 1 atm.
	
	

	
	Completo di valvola di carico a galleggiante per intercettare il combustibile quando si raggiunge il 90% di capacità del serbatoio. Il tutto in opera in scavo interrato all'uopo predisposto o posato su basamento in cls appositamente realizzato per dare il tutto in opera a regola d'arte nel rispetto delle vigenti normative.
	
	

	
	a) capacità di m3 3
	cad.
	937,37

	 
	b) capacità di m3 5 
	cad.
	1.249,83

	
	c) capacità di m3 10 
	cad.
	2.187,19

	
	 
	
	

	IV-02-10
	Impianto di adduzione gasolio
	
	

	
	Fornitura e posa in opera di impianto di adduzione gasolio completo del serbatoio di stoccaggio al bruciatore costituito da gruppo di pescaggio completo di aspirazione e ritorno gasolio, valvola di fondo, valvola di intercettazione rapida; attacco per indicatore pneumatico di livello, leva per comando a distanza della valvola di intercettazione rapida completa di cavetto in acciaio e guaina, filtro di linea a 2 vie per gasolio completo di rubinetto sull'andata e valvola di ritegno sul ritorno, tazza smontabile per prelievo campioni, 2 raccordi flessibili al bruciatore, 
	
	

	
	tubazioni in rame rivestito di PVC: di diametro adeguato per andata e ritorno gasolio.
	cad.
	843,63

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	 
	
	
	

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	 
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


PAGE  
207

