	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

 

	
	 VI-01 CABINE ELETTRICHE
	
	

	 
	 
	
	

	
	 Scomparto normalizzato di arrivo/partenza semplice
	
	

	
	 
	
	

	VI-01-01
	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza
	
	

	
	semplice, costruito in conforml.tà alle Norme CEI 17-6 fasc. 388 e IEC 298 avente le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche elettriche:

Tensione nominale: 24 kV-,

Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.:. 50 kV-,

Tensione di prova ad impulso: 125 kV-,

Corrente nominale: 400 A;

Corrente di breve durata per I sec.: . 12,5-16 kA; 

Corrente di cresta: . 31,5-40 kA.

Sbarra di terra;

Segnalatore presenza tensione;

Spina e presa per circuiti ausiliari;

Caratteristiche generali:

Grado di protezione:

IPH3 sull'involucro esterno,

IPH2 all'interno tra le varie celle;

Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione;

Verniciatura a forno con smalto epossidico;

Colorazione standard RAL 7030;

Blocco porta;

Oblò di ispezione;

Cassonetto porta strumenti;

Dimensioni: 550x1950.

Celle a completa segregazione per assicurare la sostituzione di componenti con il quadro in tensione nonché per impedire qualsiasi passaggio di correnti di fuga fra i morsetti superiori di entrata e i morsetti di uscita. In posizione di aperto i passanti degli interruttori-sezionatori sono collegati a terra. Messa a terra della struttura e dei componenti.

Blocchi meccanici per impedire manovre errate.

In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore di messa a terra), nonché di un blocco a chiave sul comando del sezionatore,compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni 
	
	

	
	 altro onere e magistero
	cad.
	2.645,96

	
	
	
	

	
	Scomparto normalizzato di risalita sbarre
	
	

	
	
	
	

	VI-01-02
	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di risalita sbarre,
	
	

	
	costruito in conforml.tà alle Norme CEI 17-6 fasc. 388, IEC 298, DPR 547, avente le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche elettriche:

Tensione nominale: 24 kV,

Tensione di prova a 50 Hz per I min.: O kV,

Tensione di prova ad impulso. 12 5 kV,

Corrente nominale 400 A;

Corrente di breve durata per I sec.: 12,5-16 kA;

Corrente di cresta: 31,5-40 kA.

Sbarra di terra; Caratteristiche generali:

Grado di protezione:

IPH3 sull'involucro esterno;

Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione;

Verniciatura a forno con smalto epossidico;

Colorazione standard R.AL 7030;

Dimensioni: 550x1950. Messa a terra della struttura e dei componenti. In opera compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.
	cad
	1.117,82

	
	
	
	

	
	Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con interruttore in SF6 estraibile
	
	

	
	 
	
	

	VI-01-03
	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivolpartenza con interruttore in SF6 estraibile, costruito in conforml.tà alle Norme CEI 176 fasc. 388, IEC 298, DPR 547, avente le
	
	

	
	
	
	

	Numero

d'ordine
	Descrizione dell'articolo
	Unità di misura
	Prezzo unitario €

 

	
	
	
	

	
	caratteristiche di seguito riportate.
	
	

	
	Caratteristiche elettriche:
	
	

	 
	Tensione nominale: 24 kV;

Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kV;

Tensione di prova ad impulso: 125 kV;

Corrente nominale: .400 A;

Corrente di breve durata per 1 sec.: .12,5-16 kA; 

Corrente di cresta: .31,5-40 kA.

Sbarra di terra;

Segnalatore presenza tensione;

Spina e presa per circuiti ausiliari;

Caratteristiche generali:

Grado di protezione:

IPH3 sull'involucro esterno;

IPH2 all'interno tra le varie celle;

Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione; Verniciatura a forno con smalto epossidico;

Colorazione standard RAL 7030;

Blocco porta;

Oblò di ispezione;

Cassonetto porta strumenti;

Dimensioni: 900x1950.

Celle a completa segregazione per assicurare la sostituzione di componenti con il quadro in tensione nonche per impedire qualsiasi passaggio di correnti di fuga fra i morsetti superiori di entrata e i morsetti di uscita. In posizione di aperto i passanti degli interruttori-sezionatori sono collegati a terra. Messa a terra della struttura e dei componenti.

Blocchi meccanici per impedire manovre errate.

In opera completo di relè indiretto 50/51 per protezione di massima corrente, delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore rotativo, interruttore in SF6, sezionatore di messa a terra, nonche di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero. 
	cad
	9.473,11

	
	 
	
	

	
	Scomparto normalizzato di arrivo/partenza con sezionatore a vuoto
	
	

	
	
	
	

	VI-01-04
	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di arrivo/partenza con sezionatore a vuoto, costruito in conforml.tà alle Norme CEI 17-6 fase. 388, IEC 298, DPR 547, avente le caratteristiche di seguito riportate.
	
	

	
	
	
	

	
	Caratteristiche elettriche:

Tensione nominale: 24 kV,

Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kV-,

Tensione di prova ad impulso: 125 kV,

Corrente nominale:.. 400 A;

Corrente di breve durata per 1 sec.: 12,5-16 kA; Corrente di cresta: 31,5-40 kA,

Sbarra di terra;.

Segnalatore presenza tensione;

Spina e presa per circuiti ausiliari;

Caratteristiche generali:

Grado di protezione:

IPH3 sull'involucro esterno;

IPH2 all'interno tra le varie celle.

Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione; Verniciatura a forno con smalto epossidico;

Colorazione standard RAL 7030

Blocco porta;

Oblò di ispezione;

Cassonetto porta strumenti;

Dimensioni: 700x1950

Celle a completa segregazione per assicurare la sostituzione di componenti con il quadro in tensione nonché per impedire qualsiasi passaggio di correnti di fuga fra i morsetti superiori di entrata e i morsetti di uscita. In posizione di aperto i passanti degli interruttori-sezionatori sono collegati a terra. Messa a terra della struttura e dei componenti.
	
	

	Numero

d'ordine
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	Blocchi meccanici per impedire manovre errate.
	
	

	
	In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore rotativo, sezionatore di messa a terra), nonchè di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il montaggio,
	
	

	
	il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.
	cad
	3.037,95

	
	
	
	

	 
	 Scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto
	
	

	
	 
	
	

	VI-01-05
	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di misure con sezionatore a vuoto, costruito in conforml.ta alle Norme CEI 17-6 fase. 388, IEC 298, DPR 547,, avente le caratteristiche di seguito riportate.
	
	

	
	
	
	

	
	Caratteristiche elettriche:

Tensione nominale: 24 kV,

Tensione di prova a 50 Hz per 1 min.: .50 kY,

Tensione di prova ad impulso: 125 kV;

Corrente nominale 400 A;

Corrente di breve durata per 1 sec.: .12,5-16 kA;

(Corrente di cresta: ..31,5-40 kA.

Sbarra di terra;

Segnalatore presenza tensione;

Spina e presa per circuiti ausiliari;

Caratteristiche generali:

Grado di protezione:

IPH3 sull'involucro esterno;

IPH2 all'interno tra le varie celle;

Lamiere trattate mediante decapaggìo, sgrassatura e fosfatazione;

Verniciatura a forno con smalto epossidico;

Colorazione standard RAL 7030;

Blocco porta,,

Oblò di ispezione;

Cassonetto porta strumenti;

Dimensioni: 700X1950.

Celle a completa segregazione per assicurare la sostituzione di componenti con il quadro in tensione nonché per impedire qualsiasi passaggio di correnti di fuga fra i morsetti superiori di entrata e i mor-setti di uscita. In posizione di aperto i passanti degli interruttori-sezionatori sono collegati a terra. Messa a terra della struttura e dei componenti.

Blocchi meccanici per impedire manovre errate.

In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (sezionatore a vuoto rotativo, sezionatore di messa a terra, n.3 fusibili 24 kV 2 A, n.3 TV 15'000/100 V oppure 20'000/100 V, n.3 TA 7,5-10 VA), nonchè di blocchi a chiave sui comandi dei sezionatori, compreso il 
	
	

	
	montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.
	cad
	6.206,52

	
	
	
	

	
	Scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili
	
	

	
	
	
	

	VI-01-06
	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di protezione trasformatore con interruttore sottocarico e fusibili, costruito in conforml.tà alle Norme CEI 17-6 fasc. 388, IEC 298, DPR 547,, avente le caratteristiche di seguito riportate.
	
	

	
	
	
	

	
	Caratteristiche elettriche:

Tensione nominale: .24 kV-,

Tensione di prova a 50 Hz per I min.: 50 kV;

Tensione di prova ad impulso; 125 kV-,

Corrente nominale: 400 63 A;

Corrente di breve durata per 1 sec.: 12,5-16 kA;

Corrente di cresta: .. 31,5-40 kA.

Sbarra di terra;

Segnalatore presenza tensione;

Spina e presa per circuiti ausiliari;

Caratteristiche generali:

Grado di protezione:

IPH3 sull'involucro esterno;

IPH2 all'intemo tra le varie celle;
	
	

	Numero

d'ordine
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	Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione;

Verniciatura a fomo con smalto epossidico;

Colorazione standard RAL 7030;

Blocco porta;

Oblo di ispezione;
	
	

	
	Cassonetto porta strumenti;
	
	

	
	Dimensioni: 700X1950
	
	

	 
	Celle a completa segregazione per assicurare la sostituzione di componenti con il quadro in tensione nonchè per impedire qualsiasi passaggio di correnti di fuga fra i morsetti superiori di entrata e i morsetti di uscita. In posizione di aperto i passanti degli interruttori-sezionatori sono collegati a terra. Messa a terra della struttura e dei componenti.

Blocchi meccanici per impedire manovre errate.

In opera completo delle apparecchiatura di sezionamento (interruttore di manovra rotativo, sezionatore di messa a terra, bobina di apertura, n.3 fusibili 24 kV <= 25 A,), nonche di blocco a chiave sul comando del sezionatore, compreso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere
	
	

	
	e magistero. 
	cad.
	3.527,92

	
	
	
	

	
	Scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore
	
	

	
	
	
	

	VI-01-07
	Fornitura e posa in opera di scomparto normalizzato di alloggiamento trasformatore, costruito in conforml.tà alle Norme CEI 17-6 fasc. 388, IEC 298, DPR 547, avente le caratteristiche di seguito riportate.
	
	

	
	
	
	

	
	Caratteristiche generali:

Sbarra di terra;

Grado di protezione IPH3 sull'involucro esterno;

Lamiere trattate mediante decapaggio, sgrassatura e fosfatazione;

Verniciatura a fomo con smalto epossidico;

Colorazione standard RAL 7030;

Blocco porta;

Oblò di ispezione;

Dimensioni: I 200X 1950

Messa a terra della struttura e dei componenti.

Blocchi meccanici per impedire manovre errate.

In opera completo di un blocco di sicurezza a chiave AREL tipo ELP l, com-

preso il montaggio, il cablaggio ed ogni altro onere e magistero.
	
	

	
	a) per potenza max trasformatore 400 kVA;
	cad.
	1.045,31

	
	b) per potenza max trasformatore 800 kVA;
	cad.
	1.450,37

	
	c) per potenza max trasformatore 1250 kVA;
	cad.
	1.731,32

	
	
	
	

	
	Accessori per scomparti in Media Tensione
	
	

	
	
	
	

	VI-01-08
	Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in Media Tensione completi di accessori minuti di montaggio, cavetterìa, morsettiere e quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante.
	
	

	
	
	
	

	
	1) Blocco a chiave aggiuntivo
	cad.
	98,02

	
	2) Rialzo di base H 300
	cad.
	261,33

	
	3) Cassonetto porta strumenti
	cad.
	261,33

	
	4) Verniciatura colore diversa da RAL 7030
	cad.
	248,25

	
	5) Sbarre sbgnate (per ogni scomparto)
	cad.
	130,66

	
	6) Resistenza anticondensa 40W
	cad.
	156,80

	
	7) Rele apertura con contatti aux
	cad.
	196,00

	
	8) Contatto segnal.  Intervento fusibili
	cad.
	140,48

	
	9) Terna fusibili MT 20 kA-25A
	cad.
	196,00

	
	10 ) Terna fusibili MT 2OkA-40A
	cad.
	261,33

	
	11) Terna fusibili MT 2OkA-63A
	cad.
	391,99

	
	12) Relè indiretto 51/50 trifase
	cad.
	1.437,30

	
	13) Relè indiretto 51/5015 IN + toroide
	cad.
	1.829,29

	
	14) Riduttore 150/5A - IOVA - cl. 0,5 - 16 kA
	cad.
	751,34

	
	15) Riduttore 2OkV - IOOV - 5OVA - cl. 0,5
	cad.
	947,34

	
	16) Riduttore di corrente a 2 secondari
	cad.
	130,66

	
	17) Riduttore di tensione a 2 primari
	cad.
	130,66
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	18) Riduttore di tensione a 2 secondari
	cad.
	130,66

	
	19) Relè omopolare di terra con toroide
	cad.
	457,32

	
	20) Voltmetro o Amperometro L96
	cad.
	84,96

	
	21) Commutatore voltmetricolamperometrico
	cad.
	111,09

	
	22) Contatore trifase ener~ia attiva ins.  ARON.
	cad.
	457,32

	
	23) Contatore trifase energia reattiva ins.  ARON.
	cad.
	457,32

	
	24) Wattmetrovarmetro
	cad.
	457,32

	
	25) Relè di massirna o minima tensione tripolare
	cad.
	1.045,31

	
	26) Relè a cartellino
	cad.
	137,22

	 
	27) Comando a motore per interruttore VOR 
	cad.
	1.306,64

	
	28) Comando a motore per interruttore SF6 
 
	cad.
	1.306,64

	
	29) Interruttore protezione circuiti 
	cad.
	111,09

	 
	30) Terna di lampade spia 
	cad.
	65,33

	
	31) Relè di minima tensione per int.  VOR/SF6 
	cad.
	261,33

	
	32) Illuminazione scomparto + fusibile ed inter.  
	cad.
	143,73

	 
	33) Derivatori capacitivi + lampade 
	cad.
	391,99

	
	 
	
	

	
	Trasformatore elettrico isolato in olio minerale 
	
	

	 
	 
	
	

	VI-01-09
	Fornitura e posa in opera di trasformatore elettrico a basse perdite isolato in olio minerale:
	
	

	
	a) 50 kVA 
	cad.
	3.266,59

	 
	b) 100 kVA 
	cad.
	3.593,25

	
	c) 160 kVA 
	cad.
	4.181,24

	
	d) 200 kVA 
	cad.
	4.442,56

	 
	e) 250 kVA 
	cad.
	5.095,88

	
	f) 315 kVA 
	cad.
	5.945,19

	
	g) 400 kVA 
	cad.
	7.023,19

	 
	h) 500 kVA 
	cad.
	8.166,47

	
	i) 630 kVA 
	cad.
	9.522,12

	
	1) 800 kVA 
	cad.
	12.151,71

	
	m) 1000 kVA
	cad.
	14.699,65

	
	
	
	

	
	Incremento al prezzo del trasformatore elettrico
	
	

	
	
	
	

	VI-01-10
	Incremento al prezzo del trasformatore elettrico per liquido isolante in olio siliconico ininfiammabile:
	
	

	
	
	
	

	
	a) 5OkVA
	cad.
	620,68

	
	b) lOOkVA
	cad.
	718,65

	
	c) l6OkVA
	cad.
	914,65

	
	d) 2OOkVA
	cad.
	1.078,00

	
	e) 25OkVA
	cad.
	1.175,97

	
	f) 315kVA
	cad.
	1.306,64

	
	g) 4OOkVA
	cad.
	1.469,99

	
	h) 5OOkVA
	cad.
	1.763,96

	
	i) 63OkVA
	cad.
	1.959,95

	
	1) 8OOkVA
	cad.
	2.221,28

	
	m) lOOOkVA
	cad.
	2.809,27

	
	
	
	

	
	Accessori per trasformatore elettrico isolato in olio minerale
	
	

	
	
	
	

	VI-01-11
	Accessori per trasformatore elettrico isolato in olio minerale forniti e posti in opera; e compreso quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante.
	
	

	
	
	
	

	
	a) Filtro aria al gel di silice
	cad.
	83,46

	
	b) Termometro a due contatti elettrici (allarme e sgancio)
	cad.
	163,36

	
	c) Relè bucholtz a due contatti elettrici
	cad.
	182,93

	
	d) Cassetta centralizzata circuiti ausiliari
	cad.
	182,93

	
	e) Cassonetti di protezione aria per isolatori MTIBT fino a 4OOkVA
	cad.
	503,08

	
	f) Cassonetti di protezione aria per isolatori MTIBT fino a 1 25OkVA
	cad.
	672,94

	
	g) Valvola di sicurezza
	cad.
	117,60

	
	
	
	

	
	Trasfonnatore tiifase MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica
	
	

	Numero
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	VI-01-12
	Fornitura e posa in opera di trasformatore trifase MT/bt a secco con avvolgimenti inglobati in resina epossidica, tensione di alimentazione primaria 20 kV, rapporto prirnariolsecondario 20/0,4 kV, gruppo Dyn 11, tensione di corto circuito a 75'C Ucc=6%.

In opera completo di:
	
	

	
	
	
	

	
	-isolatori portanti per i collegamenti MT collocati nella parte superiore della macchina;

-piastre di attacco per i collegamenti bt;

-golfari di sollevamento;

-carrello con ruote orientabili;
	
	

	
	-supporti antivibranti in gomma per le ruote del carrello; morsetti di terra;
	
	

	
	-targa caratteristiche (UNEL 21005-74);
	
	

	 
	n.3 termoresistenze PT 1 00 ohm, ubicate in ciascuna colonna di bt con uscita collegata alla morsettiera dei circuiti ausiliari;

-termoregolatore digitale con lettura della temperatura e due contatti; compreso il trasporto, l'installazione, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero. 
	
	

	
	a) lOOKVA 
	cad
	6.631,20

	
	b) l6OkVA 
	cad
	7.513,16

	
	c) 2OOkVA
	cad.
	8.101,14

	
	d) 25OkVA
	cad.
	8.558,47

	
	e) 315kVA
	cad.
	8.591,16

	
	f) 4OOkVA 
	cad.
	10.028,46

	
	g) 5OOkVA 
	cad.
	11.171,74

	
	h) 63OkVA
	cad.
	13.033,72

	
	i) 8OOkVA
	cad.
	15.026,31

	
	1) 1OOOKVA
	cad.
	17.966,24

	
	
	
	

	
	Accessori per trasformatori elettrici isolati in resina epossidica
	
	

	
	
	
	

	VI-01-13
	 Accessori per trasformatori elettrici ìsolati in resìna epossidica forniti e posti in opera; è compreso quant'altro necessario per dare il tutto perfettamente funzionante
	
	

	
	
	
	

	
	a) Tre termoresistenze su colonne BT
	cad.
	522,65

	
	b) Termometro a quadrante con due contatti
	cad.
	391,99

	
	c) Dispositivo elettronico di protezione di sovraccarico termico con visualizzatore della
	
	

	
	   temperatura su ogni colonna
	cad.
	587,99

	
	
	
	

	
	Scomparto normalizzato di bassa tensione
	
	

	
	
	
	

	VI-01-14
	 Scomparto normalizzato di bassa tensione per la formazione di quadro elettrici centri di potenza, di altezza assimilabile a mm 2.200, grado di protezione 1P3X, costruito e collaudato in conforml.tà alle norme CEI 17.13/1 hsc. 1433 ed alle prescrizioni antinfortunistiche (D.P.R. 547/55), composta da: struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante l'impiego di viti e bulloni, portelle incernierate munite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti o portelle divisori di zone all'interno. Fornito e posto in opera. Sono compresi: le sbarre omnibus di dístribuzione orizzontali e verticali tetrapolari dimensionate per le correnti nominali e di cortocircuito sotto riportate, supporto e con appositi isolatori ad alta resistenza meccanica; I'impianto di terra; il collegamento ad altri scomparti.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fìnito.
	
	

	
	
	
	

	
	Nelle misure assimilabili a (profondita x larghezza):
	
	

	
	1) Icc:35kA In:400A mm 1000x600
	cad.
	2.678,60

	
	2) Icc:35kA ln:400A mm 1000x800
	cad.
	2.743,94

	
	3) Icc:35kA ln:400A mm 1400x600
	cad.
	2.874,60

	
	4) Icc:35kA ln:400Amml4OOx800
	cad.
	2.939,93

	
	5) Icc:35kA ln:400A mm 1400x1000
	cad.
	3.103,29

	
	6) Icc:35kA In:630A mm 1000x600
	cad.
	3.005,26

	
	7) Icc:35kA In:630A mm 1000x800
	cad.
	3.070,59

	
	8) Icc:35kA In:630A mm 1400x600
	cad.
	3.135,93

	
	9) Icc:35kA ln:630A mm 1400x800
	cad.
	3.201,26

	
	10) Icc:35kA In:630A mm 1400x1000
	cad.
	3.397,25

	
	l1) Icc:35kAIn:800Amm 1000x600
	cad.
	3.005,26

	
	12) Icc:35kA In:800A mm 1000x800
	cad.
	3.135,93

	
	13) Icc:35kA ln:800A mm 1400x600
	cad.
	3.135,93

	
	14) Icc:35kA In:800A mm 1400x800
	cad.
	3.201,26
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	15) Icc:35kA ln:800A mm 1400x1000
	cad.
	3.462,59

	
	16) Icc:35kA In: 1250A mm 1000x600
	cad.
	3.135,93

	
	17) Icc:35kA In: 1250A mm 1000x800
	cad.
	3.266,59

	
	18) Icc:35kA In: 1250A mm 1400x600
	cad.
	3.266,59

	
	19) Icc:35kA In: 1250A mm 1400x800
	cad.
	3.266,59

	
	20) Icc:35kAIn:1250Amm 1400x1000
	cad.
	3.266,59

	
	21) Icc:3 5kA In: 1600A mm 1000x600
	cad.
	3.266,59

	
	22) Icc:35kA In: 1600A mm 1000x800
	cad.
	3.397,25

	
	23) Icc:3 5kA In: 1600A mm 1400x600
	cad.
	3.397,25

	
	24) Icc:3 5kA In: 1600A mm 1400x800
	cad.
	3.462,59

	
	25) Icc:3 5kA In: 1600A mm 1400x1000
	cad.
	3.723,91

	
	
	
	

	 
	Complesso automatico di rifasamento 
	
	

	
	 
	
	

	VI-01-15
	 Fornitura e posa in opera di complesso automatico di rifasamento, con armadio in lamiera di acciaio dello spessore di 2mm.  Contattori dimensionati per un numero elevato di manovre, a doppia interruzione per polo, con caminetti spegniarco.  Liml.tazione delle correnti di inserzione attraverso induttanze. Sezionatore generale sottocarico interbloccato con lo sportello frontale. Dispositivi di scarica rapida su ogni batteria. Installazione a pavimento.Batterie di condensatori realizzate collegando in parallelo condensatori unitari monofase. Elementi capacitivi autorigenerabili a basse perdite 0,3 WlkVAR, biodegradabili, non tossici. Dielettrico in polípropilene metallizato. Ogni elemento è equipaggiato con interruttore a sovrapressione. Relé varmetrico a 3 o 5 relé di controllo batterie.Regolazione della sensibilità. Relé di azzeramento a mancanza tensione.Comando rnanualejautomatico.Lampade rosse di segnalazione. Trasforrnazione di alimentazione dei servizi ausiliari. Dispositivo antipendolamento, compresi gli oneri per la fornitura ed il montaggio dei trasformatori di corrente e di tensione sul QGBT ed ogni altro onere e magistero per dare il quadro di rifasamento completo e funzionante.
	
	

	
	
	
	

	
	a) 50 kVAr (gradini 4 x 1215 kVAr) 
	cad.
	2.776,83

	
	b) 75 kVAr (gradini 6 x 12,5 kVAr) 
	cad.
	3.252,85

	
	c) 100 kVAr (gradini 8 x 12,5 kVAr)
	cad.
	4.253,23

	
	d) 125 kVAr (gradini 5 x 25 kVAr) 
	cad.
	5.383,75

	
	e) 150 kVAr (gradini 6 x 25 kVAr) 
	cad.
	5.942,46

	
	f) 175 kVAr (gradini 7 x 25 kVAr)
	cad.
	6.846,88

	
	g) 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr) 
	cad.
	7.396,33

	
	h) 250 kVAr (gradini 5 x 50 kVAr)
	cad.
	10.565,93

	
	i) 300 kVAr (gradini 6 x 50 kVAr)
	cad.
	11.659,48

	
	j) 350 kVAr (gradini 7 x 50 kVAr) 
	cad.
	13.454,48

	
	k) 400 kVAr (gradini 8 x 50 kVAr) 
	cad.
	14.569,87
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